## Sheet1
30301電気通信工事業における死亡災害事例（2023年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 小起因物 | 事故型 | 労働者規模
2023 | 1 | 10～12 | 最大定格荷重２．９ｔの移動式クレーン（トラッククレーン）による電柱（長さ１６ｍ、重さ約１．７ｔ）の撤去作業中、後方アウトリガーを支点にトラッククレーンが浮き上がり、トラックの荷台部分に設けられたクレーン運転席でクレーンを運転していた被災者がクレーンで吊り上げていた電柱に激突したもの。災害時は吊り上げた電柱を地面へ下すため移動式クレーンのブームを伸ばしながら倒す操作が行われていた。 | 212 | 3 | 10～29
2023 | 4 | 8～10 | 出張先での用務を終え帰社するため、乗用車で片側１車線の県道を走行中、反対車線に進入し、対向車のトラックと衝突したもの。 | 231 | 17 | 50～99
2023 | 6 | 0～2 | 電柱上で高圧配線（交流６６００Ｖ）の変圧器周りの分岐線等（高圧引下げ線、腕金、がいし等）の取り換え作業を行っていたところ、既設の分岐線等を取り外した後、新しい高圧引下げ線を取り付けていた際に感電し、死亡したもの。 | 351 | 13 | 1～9
2023 | 8 | 10～12 | 被災者は、外部足場の１段目に腰かけた状態で、電柱から引き込まれた三相２００Ｖの電線を電力計に接続するため、通電している当該電線をケーブルカッターで切断しようとしたところ、感電し、死亡したもの。 | 351 | 13 | 10～29
2023 | 8 | 2～4 | 被災者は線路上に設置された電線を支持するビームの点検を開始するため、移動梯子を上がっていた際に加圧中の電線（直流１５００Ｖ）に触れ、感電したもの。 | 351 | 13 | 30～49
2023 | 9 | 18～20 | 建設現場において業務終了後被災者が見当たらないため、現場内を捜索したところ、現場屋上キュービクル内で倒れているのを発見、直ちに病院へ搬送されたが、死亡が確認されたもの。 | 352 | 13 | 10～29
2023 | 10 | 10～12 | 商品保管倉庫の屋根に設置されていた太陽光パネルの点検作業を行っていた被災者がプラスチック製の採光用屋根を踏み抜いて高さ８．８ｍから墜落した。 | 415 | 1 | 50～99
2023 | 12 | 8～10 | 高さ３５ｍの鉄塔の電線を張り替える作業現場において、鉄塔上での作業が完了したため、昇降設備（長さ約１５ｃｍの金属製の棒が４５ｃｍ間隔で塔の鉄骨に設置されている）を使用して地上に降りる途中、高さ約２２ｍの位置から地上へ墜落した。 | 419 | 1 | 100～299
2022 | 2 | 10～12 | 卸売市場内において、熱利用システムの撤去工事のため、労働者３名で配線等の撤去を朝から開始した。概ね撤去作業が終了し、配線の取り残しがないか確認したところ、トイレ建屋上部の中２階付近に配線の取り残しが確認されたため、梯子兼用脚立を梯子として、トイレ建屋に立て掛けて使用していたところ、被災者が昇降した際に梯子がずれて、高さ約３．５ｍから墜落し、鉄製のポールに腹部を強打し死亡した。 | 371 | 1 | 10～29
2022 | 2 | 10～12 | 被災者が、個人所有の山林で、送電線の支障木を伐採する作業の監視作業を、伐採する支障木の斜面下方で行っていたところ、伐採した支障木が地面に当たった際に跳ね上がり、被災者の方向に向かって飛んでいき、被災者が支障木と後ろにあった立木との間にはさまれ、出血性ショックにより死亡したもの。 | 712 | 6 | 50～99
2022 | 3 | 8～10 | 作業を終え、高所作業車のアウトリガーを収納した後、被災者は運転席のドアを開け、車外からエンジンを停止したところ、車両が後方に動き出した。被災者は運転席を出て後方へ移動し車両を止めようとし、電柱との間に挟まれたもの。 | 146 | 7 | 10～29
2022 | 3 | 10～12 | 畜舎の建設工事現場において、被災者が、地中電線を埋設するための溝（幅約１ｍ、深さ約１．８ｍ）の中で作業中、溝の法面が崩壊し、被災者の全身が土砂に埋まったもの。 被災者は、その後搬送先の病院で死亡が確認された。 | 711 | 5 | 1～9
2022 | 3 | 8～10 | 現場の前に置場に寄って資材をダンプに積む際、移動式クレーン（つり上げ荷重２．９ｔ、建柱車兼用）で荷（バンド結束した組立式鋼鉄製電柱の部材４本（総重量６１７ｋｇ、長さ約４．５ｍ、縦横約８０ｃｍ））をつって約５ｍ横移動したとき、ワイヤロープ１本つりの荷がフックから外れて落ち、被災者が下敷きとなり骨盤骨折で死亡した。被災者は玉掛け後、介添えロープを持つため下にいたと推測される。 | 372 | 4 | 30～49
2022 | 4 | 16～18 | 給食用エレベーターの１階ピット内に被災者が立ち入り、搬器についている扉開閉用ストライカーの調整作業中、被災者の指示により同僚作業者が４階への昇降ボタンを押したが、搬器が４階に上がってこないため、１階の扉を開け、ピット内を確認したところ、カウンターウエイトと昇降路壁の間で挟まれている被災者を発見したもの。 | 214 | 7 | 1～9
2022 | 5 | 22～24 | 地中高圧６６００Ｖケーブルと接続する変圧器塔の電路を開路させ、停電状態にした変圧器塔の取替工事において、変圧器塔が通電していることを認識せずに、被災者は保護帽を脱いで変圧器塔内部の接地端子の形状を覗き込んで確認しようと頭部を入れたところ、充電された変圧器塔内部に露出する高圧ケーブル接続端子部に頭部が接触し感電。病院へ救急搬送後、後日、頭部の感電による電撃傷が原因で低酸素脳症により死亡した。 | 352 | 13 | 30～49
2022 | 5 | 14～16 | 光ケーブルの設置工事に用いる高所作業車（機体重量約６トン）を約３度の勾配の公道上に停止した状態において、被災者が高所作業車後方において、アウトリガーを格納しようとしていたところ、当該高所作業車が逸走（後退）し、被災者の後方にあった民家のブロック塀との間に挟まれたもの。 | 146 | 7 | 10～29
2022 | 5 | 8～10 | 一般住宅の通信ケーブルの撤去作業において、高さ５．５メートルの箇所に取り付けられていたケーブルを撤去するため、被災者が移動はしごを昇っていたところ、はしご先端部から１．４メートルの箇所が折れ、被災者が地上に墜落したもの。病院に搬送後、後日死亡した。 | 371 | 1 | 1～9
2022 | 6 | 10～12 | 高さ３．１２メートルの住宅の屋根に上り、ケーブルテレビ用の引込み線を束ねる作業を行っていたところ、地上に墜落し、死亡したもの。 | 371 | 1 | 10～29
2022 | 6 | 8～10 | 太陽光パネルの設置及び整線作業のために設置された足場付近にて、心肺停止の状態で発見されたもの。 | 411 | 1 | 1～9
2022 | 7 | 12～14 | スライド式可動屋根の上部に設置された電線の移設工事のため、被災者が、当該可動屋根のレール上に乗り、電線を支持する架台の鉄骨支柱に金物を設置していた際、地上にいた他の労働者が可動式屋根の開閉スイッチを押したため、可動屋根と金物を設置していた架台の鉄骨支柱との間に胸部を挟まれたもの。 | 418 | 7 | 1～9
2022 | 8 | 10～12 | 竹が電線に接触しているとの通行人からの通報を受け、被災者が一人で現場に赴き作業を行った。高圧電線に接触した竹の枝葉を取り除くため電柱に昇り、Ｕ字型ベルトとフルハーネスを着用し高枝切りばさみ（絶縁なし）で竹の枝葉を取り除こうとしたところ、高枝切りばさみの先端が高圧電線に接触し感電したものと思われる。電柱に体が保持された状態で意識を失っている被災者を通行人が発見し、病院へ搬送されたが死亡が確認された。 | 351 | 13 | 10～29
2022 | 9 | 12～14 | 電線張替工事において電線上に跨り既設電線を巻き取るために、電線に固定してある碍子、金物を取り外す作業を行い、移動する際に意識を失い、電線に宙づり状態になっていた。他の作業員が、荷揚げに使用していたロープを用いて被災者を救助し、その後、ドクターヘリで病院に搬送されたが死亡したもの。 | 351 | 13 | 1～9
2022 | 9 | 4～6 | 高速道路ジャンクション付近で被災者は社有車のトラックにて協力会社の一人親方と建設現場に向かっている際に渋滞で止まっていた。後方から来たガスボンベを積んだトラックが急ブレーキをしたことにより、ガスボンベ約１２０本が道路に散乱し、爆発、火災が発生した。被災者はトラックから退避している際に火傷を負い、死亡した。 | 513 | 14 | 1～9
2022 | 10 | 6～8 | 自社の資材置き場で、定格荷重が２．８トンの天井クレーンを用い、高圧電線鉄塔の組立用機械の部材２点（重さ１．７２トン、同０．５７トン）を、トラックの荷台から倉庫の２階まで荷上げる作業中、玉掛けに用いていたワイヤーロープ２本のうちの１本が切断した。２段重ねになっていた部材のうちワイヤーロープで固定していなかった重さ０．５７トンの部材が滑り落ちて落下し、トラックの荷台上に居た被災者に直撃した。 | 372 | 4 | 50～99
2022 | 11 | 8～10 | 送電線鉄塔建設工事で使用したジブクレーンのジブを解体するにあたり、ジブ中間で分割するための連結ピンを抜こうとしたところ、先端側ジブが落下し、ジブ直下にいた被災者の頭部が下敷きとなり死亡したもの。 | 211 | 4 | 1～9
2022 | 12 | 2～4 | 被災者２名は線路上設備の調整、試験作業を終えて、事務所に戻るため県道を社用車で走行中、当該車が対向車線に進入し、さらに路肩を越えて道路脇の立木に激突した。これにより、運転していた被災者が死亡し、助手席にいた被災者が胸部打撲等により負傷した。 | 221 | 17 | 10～29
2021 | 1 | 4～6 | 年度契約工事である高速道路の保全管理工事において、当該工事に係る作業日２１０日目に２次下請所属の被災者はＩＴＶカメラ及び可変式速度規制標識補修工事作業をインター入路合流部付近で行っていたところ、規制内に侵入した一般通行車両である２ｔトラックに追突され死亡した。 | 221 | 17 | 1～9
2021 | 5 | 12～14 | 工事現場間の移動のため軽貨物自動車で国道を運転中、トンネル内で対向車がガードレールに衝突し、その反動でトラック荷台部分がセンターラインを越え、被災者が運転する軽貨物自動車の運転席に衝突し、被災したもの。 なお、対向車の運転手も足を骨折する重傷を負った。 | 221 | 17 | 1～9
2021 | 7 | 14～16 | 被災者は、送電線建設工事現場において、高さ約５９ｍの中間鉄塔の頂部付近で、鉄塔間の架線中に金車（ロープで吊った滑車）から架線用ロープが脱落しないよう監視する作業に就くため、一人で当該鉄塔に登った。約１０分後、無線での呼びかけに応じないため様子を見に行った作業班長らが、鉄塔下の地面に墜落している被災者を発見したもの。被災者はフルハーネス型の墜落制止用器具とＵ字つり腰ベルトの２丁を着用していた。 | 418 | 1 | 10～29
2021 | 7 | 10～12 | 被災者は、工場内架空通路側面にある照明（橙光機）を水銀燈からＬＥＤへの交換をする作業を行っていたところ、橙光機を取り付ける架空通路の側面の手すりと中さんの間に身を乗り出し、心肺停止状態で発見されたもの。 | 351 | 13 | 1～9
2021 | 8 | 10～12 | 木造２階建て住宅建設工事現場において，地上で仮設電柱に分電盤を取り付ける作業中に倒れたもの。災害発生直後の死体検案書では直接死因は不詳（検査中）であったが，その後の解剖が行われた後の死体検案書の直接死因は熱中症となっている。 | 715 | 11 | 1～9
2021 | 9 | 12～14 | 太陽光発電設備設置工事において、敷地内の冠水を防ぐための排水管取付け作業を行っていたところ、排水管を敷設するために掘削していた溝（掘削深さ３．５ｍ、溝上部の幅、２．５ｍ、計画上の溝底部幅０．８ｍ。）の側面土砂が崩壊し、その時、溝の底部を均す作業を行っていた被災者が生き埋めとなり、その後死亡が確認されたもの。 | 711 | 5 | 1～9
2021 | 9 | 10～12 | 店舗出入口テントの支柱に照明器具を設置するための出張工事中、電線を取り付ける作業に従事していた被災者が、床面に倒れている状態で発見されたもの。電線取り付けに被災者が使用していた脚立は倒れていなかった。 | 371 | 1 | 1～9
2021 | 10 | 10～12 | 山間地にある送電線鉄塔の工事において、作業準備のため徒歩で用具を運搬中、スズメバチに襲われた。被災者は上半身を多数刺されたため、救急搬送され治療を行っていたが翌日死亡した。 被災者の前後を歩いていた２名もスズメバチに刺されたが、軽傷であった。 | 719 | 90 | 100～299
2021 | 10 | 14～16 | マンション（２Ｆ、入居数６室）の外壁塗装工事を行うに当たり、感電防止のため、近接する電柱に足場ボルトを伝って上り、電柱に設置された引込アームに絶縁体を垂らして取付けようとしていたところ、高さ約８ｍの個所から誤って墜落し、頭部外傷等により死亡したもの。作業現場が狭隘で、高所作業車の使用が困難であった。被災者の作業形体は、作業服に、保護帽（感電防止用）、墜落制止用の胴綱を着用していた。 | 351 | 1 | 1～9
2021 | 11 | 12～14 | 重電製造工場の電気試験場で、当日の配線工事が早く終わり、同じ元請下請で後日に工事予定の場所（試験場の別の棟内）を、被災者一人で着工日前に清掃（試験用電源回路の支持碍子（高さ１１８ｃｍ、外径４６ｃｍ）の乾拭き等で通算２日目）していた。当日そこでは製品の性能試験で３０．５ｋＶ架電を反復中で架電の合間に入った被災者が１次側母線架電時に感電（左手→右足）。入院中に電撃症による多臓器不全で死亡。 | 352 | 13 | 10～29
2021 | 11 | 8～10 | トンネル照明更新工事現場において、トラック式移動式クレーン（つり上げ荷重２．９ｔ）荷台の荷物を高所作業車に移すため、高所作業車を後退させ横付けしようとしたところ、同クレーンの操作盤付近で作業をしていた労働者が、同クレーンのアウトリガーと高所作業車との間に身体を挟まれ被災した。 | 146 | 7 | 1～9
2021 | 12 | 14～16 | 倉庫にて、天井の照明取替工事をトラック式高所作業車（最高高さ９．９ｍ）のバスケット（かご）に乗り作業を行っていたところ、天井と高所作業車のバスケットに挟まれ死亡した。 | 146 | 7 | 30～49
2021 | 12 | 14～16 | 民家屋根上へのソーラーパネル設置工事を受注した元請事業場から工事依頼票が届いたため、計測、屋根材確認のために調査に出向いた。 屋根（軒高６．３５ｍ）に移動はしご（７．４ｍ）を立て掛け、同僚が下部を支えて被災者が上ったところ、約５．８ｍの位置から地上に墜落し、約４時間後に脳挫傷で死亡した。 保護帽、墜落制止用器具は着用していなかった。 | 371 | 1 | 1～9
2020 | 1 | 12～14 | 建設現場での作業を終え、被災者が普通貨物自動車を運転し、次の現場へ向かう途中の片側２車線の直線道路を走行中、対向車線に飛び出し、歩道の縁石を乗り越えて、歩道橋の橋脚に衝突したもの。 | 231 | 17 | 1～9
2020 | 2 | 6～8 | 地下通信ケーブルの夜間工事を終え、作業車で事務所へ帰社するため走行中、トンネルの手前で運転者がハンドル操作を誤り、トンネルの入口外壁に車の左側が衝突したことで車両前方左側が大破、助手席にいた被災者が死亡した。 | 221 | 17 | 50～99
2020 | 3 | 12～14 | ５本の鉄骨支柱と鉄製屋根（高さ２．５ｍ）からなる鉄骨製倉庫の解体作業中に、溶断した鉄製屋根の一部（根元を溶断した支柱が２本付いた状態）を車載型移動式クレーンで吊り上げたところ、残る屋根を支える３本の支柱が折れて屋根が倒壊し、当該屋根上で溶断作業のために立っていた被災者が地上に落ち、死亡したもの。 | 418 | 1 | 10～29
2020 | 6 | 14～16 | 今後工事の事前調査のため、社有車を直線道路の左端に駐車させ、車を降りていたところ、後方から走行してきたトラックに激突された。駐車時には、ハザードランプを点灯させていた。 | 221 | 17 | 30～49
2020 | 6 | 14～16 | 高さ１０ｍの電柱の抜柱作業において、台棒を使用して人力で上部から電柱を解体することとなっていたにもかかわらず、電柱をドラグショベルで吊り上げて引き抜き、誘導者の導くロープ方向に倒したところ、電柱が誘導者を直撃したもの。 | 142 | 5 | 1～9
2020 | 7 | 12～14 | 新築建屋外部階段の踊り場において、被災者は一人で、壁に立てかけた梯子に上り、発電機用の配線のよじれ解消作業を行っていた。災害発生時間、近くで作業していた作業員が「ドン」と大きな音がしたためにそこへ行くと、踊り場床面で、左側頭部から血を流して倒れている被災者を発見した。被災者は病院に救急搬送されたが、後日死亡した。 | 371 | 1 | 10～29
2020 | 7 | 14～16 | 鉄塔上でボルト締作業に従事していた被災者が、特別高圧架空電線の放電エリアに入ってしまい感電した。 | 351 | 13 | 30～49
2020 | 8 | 10～12 | 鉄塔の建替工事現場において、鉄塔の部材をジブクレーンで移動させようとしたところ、地上から約７．７ｍ地点で、吊り荷（長さ５６５ｃｍの鉄骨）がスリングベルトから外れて落下した。斜面に落下した吊り荷は斜面下部方向に倒れ、玉掛けの準備作業を行っていた被災者に激突したものである。 | 372 | 4 | 10～29
2020 | 9 | 8～10 | 被災者は電話工事の交通警備業務で同僚２名と現場近くに到着待機。工事業者がトラック（小型移動式クレーン装備）で到着し工事場所の１８０ｍ先でトラック車体左半分を歩道上に乗り上げ後退した。後退中に通過車両があり一旦停止した。被災者は待機場所から一人でトラックまで来てトラック右後部付近に立ち入り通過車両を誘導（推定）。車両通過直後にトラックが再び後退を開始し死角で見えなかった被災者を右後輪で轢いたもの。 | 221 | 7 | 10～29
2020 | 10 | 8～10 | 重機搬入路の敷鉄板の段差の調整作業中、バックホウのバケットの爪に敷鉄板を掛けて動かそうとしたが動かなかったため、被災者がバールを併用して動かそうとしていたところ、敷鉄板からバックホウのバケットの爪が外れ、バケットがバールに接触し、その反動で被災者の胸部に当たった。 | 142 | 4 | 10～29
2020 | 10 | 10～12 | 土砂の崩壊を防止するために１メートル四方のコンクリートブロックを７段積み上げていたが、土砂が崩壊したため、積み上げられていたコンクリートブロックが崩れ、付近にあったプレハブ小屋にコンクリートブロックが直撃し、プレハブ小屋の中で警備機器取付の作業を行っていた被災者が死亡したもの。 | 711 | 5 | 10～29
2020 | 11 | 10～12 | 電話線に引っ掛かりそうになっている立木（樹高約１０ｍ、胸高直径３２ｃｍ）を除去する作業（傾斜約４０度）において、当該立木を伐倒し電話線に一旦掛けた後、電話線から木を外すため、チェンソーを用いて４回目の元玉切りをした際、木の切断面が下方に落ちた反動で木の先端が、被災者に飛来・落下し、被災者は内臓破裂による出血死した。 | 712 | 5 | 1～9
2020 | 11 | 8～10 | 電気設備改修工事現場において，既設の碍子洗浄装置（碍子の塩害防止のための散水装置）の撤去のため，当該装置の架台（各面がはしご状の直方体の鉄柱）に昇り，高さ１．４ｍの箇所で，取り付けられていたＵ字ボルトを取り外したところ，架台ごと後方に倒れ，停車していた高所作業車に激突し死亡したもの。 | 391 | 5 | 1～9
2020 | 12 | 6～8 | 労働者３名が社有車で現場に向かう途中、前方車が蛇行運転したので、衝突を回避しようとして当該車両がスリップし、左側土手に衝突した後、後方車両と衝突した。これらの衝突により、ハッチバックドアが開き、後部座席に乗車していた被災者が車外に投げ出され、全身を強く打ち死亡した。 | 231 | 17 | 10～29
2020 | 12 | 14～16 | 被災者は事業場に帰るため車でを走行中、被災者の車両が対向車線にはみ出し、対向車と正面から激突したもの。 | 231 | 17 | 10～29
2019 | 2 | 8～10 | 高速道路に設置してあるプルボックス内の光ファイバーケーブルの接続切替作業を行っていた。作業者と作業指揮者である被災者の２名で高所作業車の作業床に搭乗し、作業者がプルボックス内のケーブル切替作業を行っている時に、高所作業車の作業床が上昇し、被災者が高さ４．８７５メートルの橋桁下部とバケットの間に挟まれ負傷した。 | 146 | 7 | 100～299
2019 | 2 | 10～12 | 発注見込みの伐採作業の打ち合わせ、現地確認のため、被災者は自らが運転していた高所作業車を停車し、車両から降りたところ、車両が後退しこれを止めようとしたが、車両と電柱の間に挟まれ死亡した。付近の道路の勾配は０度から５度だった。サイドブレーキは引いておらず、輪止めは使用していなかった。 | 146 | 17 | 10～29
2019 | 2 | 14～16 | 運搬してきた電柱１４本を営業所敷地内の資材置場に降ろすために、台付けワイヤーを緩めたところ、２本の電柱が落下して被災者に激突した。 | 611 | 4 | 50～99
2019 | 3 | 10～12 | 被災者は、午後からの会議に出席するため、午前、自動車を運転して会社を出たが、夕方頃、市道の路肩に停車している車内で、心肺停止で死亡しているところを発見された。 | 921 | 90 | 10～29
2019 | 5 | 14～16 | 客先の施設にある配電盤の点検作業を請け負う労働者が，設備３階にある配電盤の設置場所に向かっていたところ，床材（鉄板）を踏み抜き，約８ｍ墜落したもの。当該箇所は錆びて腐食していたため，ロープで立ち入り禁止措置が講じられていた。 | 417 | 1 | 1～9
2019 | 5 | 14～16 | 片側１車線（制限速度６０ｋｍ）の道路上において、交通誘導員１人を配置し、被災者は高所作業車を使い、道路脇の歩道から作業装置を車道に向け、路側帯上の高さ５．７ｍにある敷設した光通信線を高さ約４．３ｍのバケット上で車道上の左端にまたがり架設作業を行っていたところ、車道内を直進してきた空荷の海上コンテナを積載した大型トレーラー（車高約４ｍ）のコンテナ隅と先端ブームが接触し投げ出され、脳挫傷で死亡した。 | 221 | 17 | 10～29
2019 | 6 | 10～12 | 営業所において朝の打ち合わせを行った後、被災者は自ら社用車を運転し建設現場に到着したが、体調不良のため営業所に帰社した。営業所内の仮眠室で胸部の痛みを訴えたため、病院に搬送したが当日死亡した。死因は心筋梗塞。 | 921 | 90 | 10～29
2019 | 7 | 16～18 | 電力供給線の改修工事を作業員５名で行っていた。従事していた１名が動力本線（架空電線の最上部に架線された３本の動力線。「道路側」「電灯本線」「家側」が平行して架線されているもの。）の撤去、接続作業を行った。初めに「道路側」を行い、次に「家側」の作業を行おうとして「道路側」と「電灯本線」との動力線の間に身体を入れ、「家側」の作業を行っていたところ感電したもの。（推定） | 351 | 13 | 30～49
2019 | 9 | 8～10 | 車道のマンホールを開けて行う工事のため、片側交互通行で工事を行っていたところ、走行中のタンクローリーが停車していたトラックに衝突し、トラックが押し出され、マンホールの中のケーブルの張替作業を行っていた労働者に衝突した。被災者は全身を打ち死亡した。 | 221 | 17 | 1～9
2019 | 10 | 14～16 | 自社工場内の倉庫において、事務所にいた作業員がタイヤ交換作業のため倉庫に入ったところ、頭から出血した被災者が１階コンクリート床にうつ伏せで倒れていた。その後すぐ救急搬送したが、搬送先の病院で死亡したもの。なお、被災者が倒れていた上方の２階床は開口となっており、被災者は保護帽及び墜落制止用器具が未着用であった。 | 414 | 1 | 10～29
2019 | 11 | 10～12 | 電線張替え工事において、高さ２１ｍの鉄塔上で作業者３名により電線に取り付けた部品（つり金コード）を回収するため、曳航用ロープにてウインチにより巻き取り作業中、曳航用ロープに取り付けていた金車の固定用ロープが切断し、金車付近でかつ曳航用ロープの内角側で作業していた被災者の腹部に曳航用ロープが激突し、３日後に肝臓損傷により死亡した。 | 219 | 6 | 1～9
2019 | 11 | 12～14 | 海水揚水発電所の電気機器撤去工事現場にて，高さ約１５０メートルの立坑から，電気ケーブルを３５メートル毎に切断し，屋外へ搬出・撤去する作業中，電気ケーブルが落下し，作業員２人が巻き込まれ，現場で死亡が確認されたもの。 | 379 | 4 | 10～29
2019 | 11 | 12～14 | 海水揚水発電所の電気機器撤去工事現場にて，高さ約１５０メートルの立坑から，電気ケーブルを３５メートル毎に切断し，屋外へ搬出・撤去する作業中，電気ケーブルが落下し，作業員２人が巻き込まれ，現場で死亡が確認されたもの。 | 379 | 4 | 10～29
2019 | 12 | 0～2 | 駅構内にて横取装置の電源を新設するにあたり、線路を横断するビームに防護管を設置するため、高さ約６ｍのビーム上で作業していたところ、墜落したもの。 | 415 | 1 | 1～9
2018 | 1 | 12～13 | 市道に設置されている街灯の灯具をＬＥＤ化するための工事を実施していた。電柱の高さ４．６７ｍの位置で作業を行っているとき、Ｕ字型安全帯を使用していたものの、安全帯のロープを電柱に巻いて、自身の着用した安全帯のＤ環にフックを掛けるところを、ハンマーホルダーの環にフックを取り付けて作業したため、体重をかけたところでハンマーホルダーの環が破損し、地面に墜落。全身を強打し後日死亡した。 | 418 | 1 | 10～29
2018 | 2 | 8～9 | 被災者は移動式クレーン（１２ｔ）を運転して市内の現場に向かう途中、林道脇に約５ｍ滑落し、外傷性圧迫死により死亡したもの。 | 212 | 17 | 1～9
2018 | 2 | 10～11 | 送電鉄塔の高さ４７．５ｍの腕金にある水平レール端部を閉塞する作業中、被災者が作業予定箇所まで移動後に地面に墜落した。被災者は水平レールに接続した移動用ロープ（単軸ローラー）を安全帯のＤ環に取り付け、作業予定箇所まで移動したが、墜落時移動ロープのフックはＤ環に取り付けられておらず、水平レールに接続され、本胴綱のフックはＤ環に取り付けられた状態で安全帯等は使用されていない状態だった。 | 418 | 1 | 10～29
2018 | 2 | 14～15 | 民間航空機レーダー施設更新工事に伴うドーム取付け架台の撤去作業において、被災者を含む労働者２名がコンクリート壁（周囲約４８ｍ、高さ約３．１ｍ、幅約３０ｃｍの円筒状の壁）の上に跨り、約５０ｃｍスパンで埋設されていたアンカーボルトの撤去を行っていた際に、被災者が次のボルトを切断するために中腰で立ち上がり後ずさりしたところ、誤って約３．１ｍ下のテラス部に転落し死亡した。 | 418 | 1 | 10～29
2018 | 2 | 16～17 | 太陽光発電設備の造成工事現場において、立木の伐採作業に従事していた被災者が胸高直径２８ｃｍの伐倒木の下敷きになっているのを発見された。 | 712 | 5 | 10～29
2018 | 3 | 16～17 | アンテナ設置工事の見積もりを行うため、同僚と２人でマンションの屋上塔屋部へ登り、既設アンテナの状態とケーブルの配線状況を確認するため、幅２４ｃｍのパラペット上を移動していたところ、バランスを崩して２３．３ｍ下のアスファルト道路に墜落したもの。 | 418 | 1 | 1～9
2018 | 3 | 14～15 | 高さ１２ｍのコンクリート柱へアンテナ取付工事中、安全帯のフックを本来胴綱のＤ環に付けるが、工具サックの落下防止紐取付部に掛け間違えたため、体重をかけた際に工具サックが壊れ、地上に墜落した。 | 379 | 1 | 1～9
2018 | 5 | 10～11 | 新設鉄塔の基礎工事における災害である。地山掘削、基礎の打設・養生が終了したため、周囲のライナープレートを撤去する作業をしていた。プレート同士をつなぐ４８本のボルトのうち２本がライナーに押されて外れず、プレートを吊る４本のワイヤーの張力の偏りを修正するため、バケットを斜め上方に微動させた。直後に土圧でライナープレートが動き、土砂がライナープレートの下部から流入して肩まで土砂に埋まった。 | 711 | 5 | 10～29
2018 | 6 | 2～3 | 現場での作業を終了し会社に戻るため、積載型トラッククレーンに２名で乗車して国道を走行中、緩い右カーブの箇所で直進したことから、歩道の端に設置していたガードフェンスに衝突、助手席の労働者が搬送先の病院で死亡し、運転していた労働者が負傷した。 | 212 | 17 | 10～29
2018 | 6 | 12～13 | 地震、火災等の非常事態を作業員に知らせるために、数ヶ月前に約３０台の非常灯・サイレンを設置し、初期調整のため午前中に５台の設定を終了、午後から災害発生場所である製品倉庫内のクリーンルームの前室の天井（高さ３．７メートル）に設置した同機の設定のため天井を歩いたところ、天井を踏み抜き墜落したもの。 | 415 | 1 | 1～9
2018 | 7 | 8～9 | 送電線の架線作業において、ケブラーロープ（以下、「ロープ」という。）回収のため、鉄塔の帰線腕金（高さ約５１メートル）に固定した金車（約２ｋｇ）を介して鉄塔下のウインチで巻取り中、金車が破断した。破断した金車はロープを伝ってウインチ方向に滑落し、ウインチ周辺でロープの整理を行っていた被災者の頭部に直撃したもの。意識不明の状態が続いていたが７月１４日の深夜に死亡した。 | 219 | 4 | 10～29
2018 | 7 | 12～13 | 現場内に設置されている作業構台の解体作業において、建物地下３階で作業構台柱（Ｈ鋼材）の溶断作業中、発生した火花が下階の免震ピットに施工された吹付ウレタンに引火し火災が発生したもの。 | 331 | 16 | 1～9
2018 | 7 | 12～13 | 現場内に設置されている作業構台の解体作業において、建物地下３階で作業構台柱（Ｈ鋼材）の溶断作業中、発生した火花が下階の免震ピットに施工された吹付ウレタンに引火し火災が発生したもの。 | 331 | 16 | 1～9
2018 | 9 | 2～3 | 柱上のトラスビームに乗って作業をしていた作業員が、その８０ｃｍ上のき電線（直流１５００Ｖ）に背中が触れ感電し、死亡したもの。 | 351 | 13 | 50～99
2018 | 9 | 16～17 | 深さ２．０メートルの掘削溝にハンドホール（コンクリート構造物）を敷設している際、掘削溝底面で作業を行っていた被災者の背後の法面が崩壊し、被災者は両膝付近まで土砂に埋没するとともに、崩壊した土砂の土圧によって前傾姿勢となり、腹部をハンドホールに強打したもの。 | 711 | 5 | 1～9
2018 | 11 | 14～15 | 電柱の撤去作業中、電柱を２つに切断した後でそのうちの１方を建柱車の移動式クレーン機能を使って引き寄せる作業を行っていた。田の畔を乗り越えさせようとしたが、電柱が畔に引っ掛かってしまい、ショウレン（鋼鉄製の棒状の道具）を使いて電柱の向きを変えようとした際に、被災者がバランスを崩して畔から深さ６０センチメートルの水路に落下したところへ、移動させていた電柱が落下したため下敷きとなった。 | 611 | 4 | 10～29
2018 | 11 | 8～9 | 電力会社の送電鉄塔の地上約２５メートルの地点で点検完了箇所の写真撮影を行っていた際に感電したもの。被災者が写真撮影を行っていた箇所の上部には電圧６万６０００ボルトのジャンパー線が設けられており，活線状態で作業が進められていた。災害発生当時，写真撮影を行っていたのは被災者のみであり，他の労働者（３名）は地上で監視業務等を行っていた。 | 351 | 13 | 10～29
2018 | 11 | 21～22 | 空調機の新設工事において、給電ケーブルの敷設工事を作業員５名で行っていた。１名の作業員が脚立（高さ２．６４ｍ）に上がって天板にまたがる姿勢で、給電ケーブルを仮固定をしていた番線を解く（ペンチで切断）作業をしていたところ、解かれた同ケーブルが落下し、これを同作業員が受け止める形となり、はずみで脚立上から墜落したもの。（墜落時の足の位置は高さ２．０２ｍ） | 371 | 1 | 1～9
2018 | 12 | 10～11 | 被災者は工事現場に向かうため、軽トラックに１人で乗り、会社を出発し、インターから自動車道を走行中、トンネル手前で対向車線にはみ出し、対向車線を走行していた乗用車に衝突、脳挫傷により死亡した。 | 231 | 17 | 10～29
2018 | 12 | 16～17 | 被災者は帰社後、一人でダンプの荷台から木柱を降ろしていた。同僚が敷地内の別の場所で作業していたところ、被災者の声を聞いた。声のした方を見ると、被災者がダンプの横の地面に倒れていた。病院に搬送されたものの、後日死亡した。 | 221 | 1 | 10～29
2017 | 1 | 16～17 | 工事の現場作業が終わり、次の現場に車で向かっていたところ、対向車を避けようとして、走行していた川の土手にある道路から、道路の法面を滑り横転して、川に水没し溺死した。 | 221 | 17 | 10～29
2017 | 2 | 10～11 | 被災者は、電柱にケーブルを取付ける作業のため、胴綱を使用し、電柱を昇っている途中、電線が横断する箇所で胴綱を掛け替える際、地面に墜落した（高さ：６．７８ｍ）。 | 351 | 1 | 1～9
2017 | 2 | 14～15 | 被災者の運転するトラックが高速道路を走行中、タイヤがパンクし、路側帯に停車して、車外に出ていたところ、被災者が運転するトラックに後方から来た別のトラックが衝突して、停車中のトラックが衝撃で動き、停車中のトラックと路側帯にあるコンクリート壁の間に挟まれ死亡した。 | 221 | 17 | 1～9
2017 | 3 | 10～11 | 高圧電線張り替え工事において、張り替え後の高圧電線（６６００ボルト）から低圧電線（１００・２００ボルト）へ変換する変圧器へ電流を送るため、被災者が高圧電線にある遮断器にヒューズを差し込んだところ感電した。 | 351 | 13 | 10～29
2017 | 3 | 10～11 | 光回線のケーブル新設工事のため、電柱に上って作業をはじめようとしていたところ、約５メートルの高さから地上に墜落し、全身を強く打った。上る際には安全帯を「ベルブロック」に掛けていたが墜落した際には、ベルブロックから安全帯は外されていた。 | 418 | 1 | 10～29
2017 | 3 | 12～13 | 施工管理業務を行う工事長として、工事書類の作成、現場の立会い及び工事調整等を行っており、発症前１か月間では月１００時間を超える時間外労働が認められた。後に自宅にて体調不良を訴え、病院に搬送された直後に意識不明となり、急性前壁中隔心筋梗塞で死亡した。 | 921 | 90 | 300～
2017 | 4 | 12～13 | 被災者は、小学校の敷地内で交流６６００ボルト電線の支持ガイシの固定ボルトのナットの増し締め作業を行なうため、高所作業車に乗り、高圧充電部付近で絶縁保護衣を着ていたとき「バチ」と音がして倒れた。なお、保護用手袋は、高所作業車の床上に落ちていた。 | 351 | 13 | 1～9
2017 | 5 | 14～15 | 平屋住宅に太陽光発電パネルを設置する工事で、最終チェックのため現場に訪れた被災者がなんらかの原因で高さ３ｍの屋上から墜落し負傷した。入院治療を続けていたが、死亡した。 | 415 | 1 | 10～29