## Sheet1
351送配電線等を小起因物とする死亡災害事例（2024年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 事故型 | 小業種 | 労働者規模
2024 | 4 | 14～16 | ビルの解体工事において、足場上で足場板を番線で緊結する作業を行っていたところ、足場に近接する高圧線により感電し、死亡したもの。 | 13 | 030201 | 1～9
2024 | 5 | 10～12 | 被災者は駅構内において、低圧電線（１００Ｖ）の取替作業を行うため電柱に登り、腕木付近で身体保持器具の位置替え等を行っていた際に、低圧電線から約１．２ｍ上部にある高圧電線（６，６００Ｖ）をなんらかの理由で掴み感電したもの。なお、作業時低圧電線は停電作業であったこと、高圧電線への接近を予定していなかったことから絶縁用防具や絶縁用保護具は使用していなかった。 | 13 | 030301 | 1～9
2024 | 7 | 8～10 | 建屋外壁塗装現場において、足場の組立作業中、足場４層目（高さ７．７ｍ）に立ち、足場外部にメッシュシートの取り付けを行っていた際、被災者の上方にあった送配電線に被災者が接触し、感電したもの。 | 13 | 030209 | 1～9
2024 | 8 | 16～18 | 被災者含め２名で、台風接近に伴い足場の緊結状態の確認や電線等を傷つけないようにかけていた防炎シートの確認を行っていた。防炎シートが飛ばないように２名で防炎シートを足場の建地と建屋から伸びていた腕金の間に挟み込む作業を行っていたところ、何らかの理由で被災者だけが感電した。 | 13 | 030309 | 1～9
2024 | 9 | 14～16 | ２階建て民家において、電柱の引込線から家屋の分電盤までの配線の経路間で、屋根を通る経路に漏電が認められたため、当該部分を切り取り、新たに家屋の軒先に沿って分電盤までの別経路を設ける予定であった。見積もりのため、軒先の設置予定箇所の寸法を測定しようとしたところ、屋根の通電部に接触し、感電した。屋根は木製であるが、補強に鉄の部品、釘が使用されていたもの。 | 13 | 030301 | 1～9
2024 | 10 | 8～10 | 工場建屋の外周に設置した足場の解体作業のため、被災者が建屋の屋根上で建地材を持って取り外そうとしたところ、建屋への引込線（活線１００ボルト）の被覆が剥がれ導体が露出していた箇所に右上腕部が接触し感電したもの。 | 13 | 030201 | 1～9
2023 | 6 | 0～2 | 電柱上で高圧配線（交流６６００Ｖ）の変圧器周りの分岐線等（高圧引下げ線、腕金、がいし等）の取り換え作業を行っていたところ、既設の分岐線等を取り外した後、新しい高圧引下げ線を取り付けていた際に感電し、死亡したもの。 | 13 | 030301 | 1～9
2023 | 8 | 10～12 | 被災者は、外部足場の１段目に腰かけた状態で、電柱から引き込まれた三相２００Ｖの電線を電力計に接続するため、通電している当該電線をケーブルカッターで切断しようとしたところ、感電し、死亡したもの。 | 13 | 030301 | 10～29
2023 | 8 | 2～4 | 被災者は線路上に設置された電線を支持するビームの点検を開始するため、移動梯子を上がっていた際に加圧中の電線（直流１５００Ｖ）に触れ、感電したもの。 | 13 | 030301 | 30～49
2022 | 8 | 10～12 | 竹が電線に接触しているとの通行人からの通報を受け、被災者が一人で現場に赴き作業を行った。高圧電線に接触した竹の枝葉を取り除くため電柱に昇り、Ｕ字型ベルトとフルハーネスを着用し高枝切りばさみ（絶縁なし）で竹の枝葉を取り除こうとしたところ、高枝切りばさみの先端が高圧電線に接触し感電したものと思われる。電柱に体が保持された状態で意識を失っている被災者を通行人が発見し、病院へ搬送されたが死亡が確認された。 | 13 | 030301 | 10～29
2022 | 8 | 14～16 | ホイスト式天井クレーン（定格荷重：２．５トン）の走行用トロリ線からクレーン本体へ電気を引き込むために設けられた設備（集電子）の一部がトロリ線から外れて接触していない状態になることが多いため、被災者は集電子付近の状況を確認するために建屋の柱を登った。しばらくして、他の労働者が休憩中にクレーンガーダ付近を見上げたところ、ガーダ付近で座り込んでいる被災者を発見したもの。 | 13 | 011209 | 10～29
2022 | 9 | 12～14 | 電線張替工事において電線上に跨り既設電線を巻き取るために、電線に固定してある碍子、金物を取り外す作業を行い、移動する際に意識を失い、電線に宙づり状態になっていた。他の作業員が、荷揚げに使用していたロープを用いて被災者を救助し、その後、ドクターヘリで病院に搬送されたが死亡したもの。 | 13 | 030301 | 1～9
2021 | 7 | 10～12 | 被災者は、工場内架空通路側面にある照明（橙光機）を水銀燈からＬＥＤへの交換をする作業を行っていたところ、橙光機を取り付ける架空通路の側面の手すりと中さんの間に身を乗り出し、心肺停止状態で発見されたもの。 | 13 | 30301 | 1～9
2021 | 7 | 10～12 | 建屋解体工事現場で、飛散防止シートを設置するため、単管にて養生枠を組立中に、工場内への２００Ｖ引込線に接近して感電死したもの。被災者は足場から墜落し墜落制止用器具により宙づり状態となった。 | 13 | 30309 | 1～9
2021 | 7 | 10～12 | 個人宅軒補修工事において、被災者が破損した軒を足場上で補修する作業中、足場上にあった電柱から作業現場である個人宅へつながる引き込み線を潜ろうとした際に、配線の被覆が剥がれていた個所に体の一部（首（後頚部））が接触したことにより感電したものと推定される。なお、被災者は下方にあった別の引き込み線に身体がぶら下がる状態で発見された。 | 13 | 30202 | 1～9
2021 | 8 | 10～12 | 乾燥設備の不調により，隣に設置してある休止中の乾燥設備の上部に上がり，交換部品の銘板を探していたところ，天井付近に敷設してある天井クレーンのトロリ線に接触し感電したもの。 | 13 | 11401 | 30～49
2021 | 9 | 12～14 | 現場は、リサイクルショップの看板撤去工事を行うものであるが、高さ約５メートルの足場上で、足場の解体作業を行っていた被災者が、同足場から墜落したもの。足場は、電柱を囲うように設置されていたが、被災者が墜落する前に「バチッ」という音が鳴っており、また、被災者の左手、左脇、左足外側のくるぶしには、火傷の痕が残っていた。 | 13 | 30309 | 1～9
2021 | 10 | 14～16 | マンション（２Ｆ、入居数６室）の外壁塗装工事を行うに当たり、感電防止のため、近接する電柱に足場ボルトを伝って上り、電柱に設置された引込アームに絶縁体を垂らして取付けようとしていたところ、高さ約８ｍの個所から誤って墜落し、頭部外傷等により死亡したもの。作業現場が狭隘で、高所作業車の使用が困難であった。被災者の作業形体は、作業服に、保護帽（感電防止用）、墜落制止用の胴綱を着用していた。 | 1 | 30301 | 1～9
2020 | 5 | 14～16 | 塗装工事で使用した足場を解体するため被災者が足場の解体作業を行っていたところ、防護管のない配電線に触れたため、感電したもの。 | 13 | 30209 | 1～9
2020 | 7 | 14～16 | 鉄塔上でボルト締作業に従事していた被災者が、特別高圧架空電線の放電エリアに入ってしまい感電した。 | 13 | 30301 | 30～49
2020 | 8 | 12～14 | 営業所の空き部屋天井裏において、電気配線の改修作業を行っていたところ、被災者が右手に持っていたペンチが電気配線に触れ感電した。 | 13 | 30203 | 1～9
2019 | 4 | 16～18 | 港の岸壁に係留していた船の甲板上において、ＢＳアンテナ線の配線工事中、アンテナ線を既存ケーブル線に固縛するため、移動はしごをケーブル線に立て掛け、同僚が下方を支え、被災者がはしごを上り作業位置に着いたところ保護帽を忘れたことを思い出したため、はしごを下りようとしたとき、はしごの上端がケーブル線から外れ、はしごと共に高さ３．８６ｍ下の甲板に墜落した。 | 1 | 11501 | 10～29
2019 | 7 | 16～18 | 電力供給線の改修工事を作業員５名で行っていた。従事していた１名が動力本線（架空電線の最上部に架線された３本の動力線。「道路側」「電灯本線」「家側」が平行して架線されているもの。）の撤去、接続作業を行った。初めに「道路側」を行い、次に「家側」の作業を行おうとして「道路側」と「電灯本線」との動力線の間に身体を入れ、「家側」の作業を行っていたところ感電したもの。（推定） | 13 | 30301 | 30～49
2019 | 9 | 8～10 | 住宅新築工事で外壁取付作業中、台風の影響で屋外の引込線（１００ボルト）の被覆が剥がれて足場の建地に引っ掛かり、設置した足場が通電状態になっていた。この状況に気付かず、被災者が足場に接触して感電、死亡した。 | 13 | 30202 | 1～9
2018 | 9 | 18～19 | 工場新築現場において、空調の試運転時、接続未処理の配線を発見したため、配電盤のブレーカーを落とし結線作業を行おうとしたが、室内機と室外機を結ぶ配線が別の配線に入れ替わっていたことに気付かず、結線を試みた配線は活線（通電）のままとなっており、当該配線に触れて感電したものと推定される。 | 13 | 30203 | 1～9
2018 | 9 | 2～3 | 柱上のトラスビームに乗って作業をしていた作業員が、その８０ｃｍ上のき電線（直流１５００Ｖ）に背中が触れ感電し、死亡したもの。 | 13 | 30301 | 50～99
2018 | 10 | 16～17 | 工場建屋の造改築のために、、元方事業場の指示で、工場建屋の壁面に足場（高さ５ｍ×長さ１０ｍ及び高さ８ｍ×長さ１０ｍ）を組立てる作業を開始した。被災者は、引き込み線設備のある高さ６．８ｍの足場上で、足場の部材を取り付けようしていたところ、引き込み線設備の碍子絶縁被覆部に、体の胸部分が接触し感電した。 | 13 | 30209 | 1～9
2018 | 11 | 8～9 | 電力会社の送電鉄塔の地上約２５メートルの地点で点検完了箇所の写真撮影を行っていた際に感電したもの。被災者が写真撮影を行っていた箇所の上部には電圧６万６０００ボルトのジャンパー線が設けられており，活線状態で作業が進められていた。災害発生当時，写真撮影を行っていたのは被災者のみであり，他の労働者（３名）は地上で監視業務等を行っていた。 | 13 | 30301 | 10～29
2018 | 12 | 14～15 | 被災者は、屋内開閉所（発電所と送電線を接続する箇所で開閉器等が設置されている）で２号線（３相２７５ＫＶ停止中）の１相分に設置されている避雷器の絶縁抵抗を測定していたものだが、接地線（アース）が接続されていると正確に測定できないことから、屋外へ出て１相分の接地線を素手で外していたところ、感電し火傷を負って死亡した。なお、被災時、隣の１号線（３相２７５ＫＶ）は受電状態となっていた。 | 13 | 30309 | 30～49
2017 | 2 | 10～11 | 被災者は、電柱にケーブルを取付ける作業のため、胴綱を使用し、電柱を昇っている途中、電線が横断する箇所で胴綱を掛け替える際、地面に墜落した（高さ：６．７８ｍ）。 | 1 | 30301 | 1～9
2017 | 3 | 10～11 | 高圧電線張り替え工事において、張り替え後の高圧電線（６６００ボルト）から低圧電線（１００・２００ボルト）へ変換する変圧器へ電流を送るため、被災者が高圧電線にある遮断器にヒューズを差し込んだところ感電した。 | 13 | 30301 | 10～29
2017 | 4 | 12～13 | 被災者は、小学校の敷地内で交流６６００ボルト電線の支持ガイシの固定ボルトのナットの増し締め作業を行なうため、高所作業車に乗り、高圧充電部付近で絶縁保護衣を着ていたとき「バチ」と音がして倒れた。なお、保護用手袋は、高所作業車の床上に落ちていた。 | 13 | 30301 | 1～9
2017 | 6 | 10～11 | 被災者が高さ約４０ｍの電線上で電線の移設作業を行っていたところ、何らかの理由で固定していた電線が外れ、電線とともに地上へ墜落し死亡した。なお被災者は安全帯及びヘルメットを着用し、また安全帯を使用していた。 | 1 | 30301 | 50～99
2017 | 7 | 14～15 | 地上５ｍの箇所で配管に跨がって、設備移設に伴う配線作業を行っていた被災者が、配管上であお向けになって倒れている状態で発見された。 | 13 | 30301 | 100～299
2017 | 9 | 18～19 | 被災者は誘導灯の移設作業を一人で行っていた。午後６時頃配電中継ボックスの近くで死亡している被災者が発見された。誘導灯の設置、配線配管の設置が完了し、最後に電源を供給するためにそれぞれの配線を繋ごうとした際に感電した。 | 13 | 30301 | 10～29
2016 | 1 | 12～13 | 光通信線の接続不具合を修理するための工事に関して、高さ約１４ｍの既設電柱上の約７ｍの位置で通信ケーブル、吊り線を撤去するため、ケーブル張力を緩める準備作業を行なっていたところ、墜落した。 | 1 | 30301 | 50～99
2016 | 2 | 15～16 | 高さ５９．９メートルの送電線用鉄塔の骨組部材を一部取替える作業においてアングル上を移動していた被災者が高さ約２４．３メートル地点から地上に墜落した。 | 1 | 30309 | 10～29
2016 | 2 | 13～14 | 高さ２０ｍの送電線鉄塔（特別高圧）の部品交換を行う調査のため、地上約１８ｍの地点で停電回線にアースの取り付け作業を行っていたところ、感電した。 | 13 | 30301 | 1～9
2016 | 4 | 10～11 | 被災者は既設の鉄塔に架かっている電線を新設の鉄塔へ移設する作業をしていた。電線の移設を行う際、電線とワイヤーロープを専用金具で固定させ、緊張状態とした状態で、被災者は移設する電線の上（高さ約５０ｍ）に安全帯をかけ、電線に専用金具を設置しようとしたところ、電線、ワイヤーロープを固定している専用金具部分の電線の心鋼の周囲の鋼線が破断し、専用金具から電線が抜け落ちたため、被災者は電線とともに墜落した。 | 1 | 30301 | 50～99
2016 | 6 | 16～17 | 被災者がチェーンソーを使用して立木の伐採を行っていた。受け口を入れ、追い口を入れたところで、チェーンソーが噛んでしまった。重機を使用して引倒そうとしているうちに立木が架線のある方へ倒れた。被災者をそこに残して重機ＯＰが現場責任者を呼びに行っているうちに、架線にかかった伐木付近から出火したため、消火器を使用して消火したところ、付近に被災者が倒れていた。 | 13 | 60201 | 10～29
2016 | 6 | 1～2 | 空港の照明変電所内に設置されている、定電流調整装置の点検及び負荷切替盤内の高圧ケーブル（約３０００Ｖ）に貼り付けられていたサーモラベルの交換作業中に、一部通電中の高圧ケーブルの接続部を引き抜き、感電した。 | 13 | 30301 | 100～299
2016 | 7 | 16～17 | 被災者は外壁塗装工事に伴う屋上手すりの塗装作業中、誤って高圧電線（６６００Ｖ）の引き込み線の充電部に触れたため、感電し、搬送先の病院で死亡が確認された。 | 13 | 30209 | 1～9
2016 | 9 | 12～13 | 補強改修工事において、地盤強化のためのアンカー（全長６ｍ）を擁壁に開けた孔部に挿入するために労働者４名でアンカーを抱え上げた際、アンカー後方先端部が現場背部に近接した電灯線（三相交流６，６００Ｖ）に触れて全員が感電。このうち、１名が死亡、１名が重傷、２名が軽傷を負った。 | 13 | 30199 | 1～9
2016 | 11 | 12～13 | 被災者は、同僚４名とくさび型足場（５層）による一側足場の組立作業に従事していた。５層目の建地、手すり及び頭つなぎを設置するため、被災者が５層目に作業主任者が４層目、同僚が３層目、２層目及び地上にそれぞれ配置して組立作業を行っていたところ、足場コーナー部で手すりを設置していた被災者が足場上を斜めに横断していた送電線（６，６００Ｖ）に触れ、感電により死亡した。 | 13 | 30209 | 1～9
2015 | 8 | 9～10 | 電柱立替工事において、被災者が、新設の電柱に昇柱してアーム等の取り付け作業を行っていたところ、既設の電柱から家庭へ送られている電線（１００から２００Ｖ）に接触したため、感電し、被災したもの。 なお、送電線には、ビニールテープによる補修箇所が認められた。 また、被災者は、雨、汗等により通電しやすい状態であった。 | 13 | 30301 | 30～49
2015 | 1 | 10～11 | 班長である被災者は、作業員と共に民家敷地内の不要な電柱（電話線用）の撤去作業を行っていた。この時、被災者が吊り上げ荷重２．６４ｔの積載型トラッククレーンを用いて、高さ８ｍの電柱を引き抜いた後、作業員が電柱の下部を支えながら、クレーンの脇に当該電柱を移動させていたところ、地上から高さ８．４ｍの特別高圧線（６６，０００Ｖ）に、吊り上げていた電柱の先端が接触したため、被災者及び作業員が感電したもの。 | 13 | 30301 | 10～29
2015 | 8 | 11～12 | 鋼管製足場組立作業中の被災者が、高さ約８．８ｍの足場上を通行中、「ウワー、感電した」との言葉を発し足場作業床に倒れこんだ。当該足場の下層に居た他の作業者がすぐに被災者の所へ行ったところ、呼びかけには応答せずうなり声をあげていたが、やがて声を発しなくなり全く反応が無くなった。狭隘な足場上であったため救出に１０分程度を要し、足場から搬出後、心肺蘇生法を行い救急搬送されたが、死亡したもの。 | 13 | 30309 | 1～9
2015 | 6 | 2～3 | 電車線支持物（鉄柱）検修を行うため、１時３０分に線路閉鎖を開始し、１時４０分にき電停止を行い作業を開始した。上２２号柱の検査のため被災者が昇柱し、柱上部で補助ロープを誤って停電していない２号信号高圧線（６６００Ｖ）に掛けたため感電し、宙づり状態となった。直ちに救急車を手配し、レスキュー隊により地上に降ろされ病院に搬送されたが、４時６分に死亡が確認されたもの。 | 13 | 30301 | 50～99
2015 | 4 | 8～9 | １５４ＫＶの架空送電電路の張替工事において、ジャンパーガイドの取付け作業を行っていたところ、感電したもの。 | 13 | 30301 | 1～9
2015 | 8 | 13～14 | 一般住宅の外壁張替え作業中、住宅への引込線の位置を調整するため、交流１００ボルト（単相３線）が通電中の当該電路を握ったところ、電路の絶縁被覆が損傷していたため、感電したもの。 当日の天候は雨。被災者は、絶縁性能を有しないポリウレタンコーティングを施した作業用手袋を着用し、作業に当たっていた。 | 13 | 30202 | 1～9
2015 | 8 | 15～16 | 被災者が冷凍機の配線工事作業中，配線に電圧がかかっていたのにケーブルカッターで配線を切断したことから地絡を起こし、感電死したもの。 | 13 | 30301 | 1～9
2014 | 5 | 23～24 | ベッドで寝ていた際、キッチン付近の床にコンセントから延長コードを這わせ、冷蔵庫と電気釜、電子レンジの電源として利用していたところ、延長コードが過熱し、発火。火事となり、焼死した。 | 16 | 30302 | 10～29
2014 | 5 | 10～11 | 変電所の変電設備の点検中、母線が設置されている構造物に上った被災者は、立入禁止区域を示す「危険」表示を設置する場所を誤認し、活線側に２か所設置し、点検作業の一つである母線の取付け部分の碍子をウェスで拭こうとしたところ感電した。 | 13 | 30301 | 1～9
2014 | 6 | 3～4 | 吊架線の新設作業中、吊架線を線張させる用具の取付け金具が壊れて外れ、架線が道路上に垂れ下がり、架線を引き揚げようと手すり越しに身体を乗り出したところ、バランスを崩し、下の道路上に墜落した。 | 1 | 30203 | 10～29
2014 | 6 | 14～15 | 電車の架線の上にて、高圧線および高圧アレスター（落雷等による過電流を逃がす装置）の付け替え作業中、通電部と接触し、感電した。 | 13 | 30301 | 50～99
2014 | 8 | 12～13 | 空調の吹出口の移設工事にて、被災者が天井裏に入り、ダクトの接続部を切り離す作業を行っていたところ、感電した。 | 13 | 30203 | 1～9
2014 | 11 | 9～10 | 民有地の電柱建替工事現場にて、木製電柱を複合柱へ取替える作業中、木製電柱に登っていたところ、電柱の根元が腐食していたために折れ、倒壊し、電柱と共に地面に激突した。尚、被災者は保護帽を着用し、Ｕ字吊り用の安全帯を使用していた。 | 5 | 30301 | 10～29
2013 | 9 | 11～12 | 被災者は、無線アンテナの電波を測定する作業を行っていた。高さ約１５ｍの鋼管柱に昇り、３種類のデータのうち２種類を取り終え、頂部付近にあるアンテナの高さを変えて測定を行おうとした際、当該マストからコンクリートの敷地に墜落した。尚、被災者はＵ字つり一本つり兼用安全帯、飛来・落下物用保護帽を着用していた。 | 1 | 30301 | 10～29
2013 | 8 | 15～16 | 空調設備更新工事において、建物２階の天井裏で空調ダクトの成形作業中、当該空調ダクトに近接した照明器具の電源中継ボックスから露出した電線（電圧２００Ｖ）に接触した。 | 13 | 30203 | 10～29
2013 | 12 | 10～11 | 下水道工事の仮設電源の設置のため、被災者が電線から電気の引込み線を取付ける作業を、高さ７～８ｍの電柱上で行っていたところ、地面に墜落した。尚、作業箇所周辺の活線は１００Ｖで、被災者は電柱作業用の安全帯、墜落・感電防止用の保護帽、ゴム底の安全靴、ゴム手袋を着用していた。また、作業は被災者が電柱上で引き込み作業を行い、他１名が地上で仮設の電気ボックスを取付け、引き込んだ電線とを接続する作業等を行っていた。 | 1 | 30110 | 30～49
2013 | 1 | 14～15 | 訓練用鉄塔にて柱乗り訓練（電線に宙乗り器という移動装置を取り付け、それに乗り電線を移動する訓練）を行っていた被災者は、宙乗り器から電線に移る際上手く移ることができず、両手で電線をつかんだ状態で宙づりとなった。その際、電線に架けていた胴ベルト型安全帯が胸部付近までずれ上がり、胸部を圧迫し窒息状態となって徐々に意識不明となり、遂には両手を電線から離し完全に宙づりの状態となった。 | 19 | 11601 | 100～299
2013 | 6 | 10～11 | 被災者は、既存建物内の設備用の電源ケーブルを敷設するため、電源ケーブルを１１階から設備のある１階に降ろしていたところ、１階の天井（階高７ｍ）付近に先端が達した際、当該ケーブル全体が落下し、その衝撃で１１階においてあったケーブルの尻手部分のドラムが引っ張られたため、当該ドラムが被災者に飛来して激突した。 | 4 | 30203 | 1～9
2012 | 7 | 8～9 | 新築工事現場において、2階床のコンクリートを打設するため、現場西側の公道上にコンクリートポンプ車を配置し、躯体側へブームを伸ばしたところ、ブームの先端が高圧電線に引っ掛かった。被災者が足場の最上層（わく組足場の6層目）で引っ掛かったブームを外そうとして、高圧電線を掴んだところ、感電して足場上に倒れた。 | 13 | 30201 | 10～29
2012 | 8 | 10～11 | 建造中の船舶において、被災者はスポットクーラー（定格電圧200V）の修理作業を行っていたが、当該クーラーと電源とをつないでいたキャブタイヤケーブルを外そうとした際、右手がケーブルの充電部分に接触したことにより感電し、死亡した。 | 13 | 11501 | 1～9
2012 | 7 | 14～15 | 建物の解体及び新築工事に係る事前調査を行っていた際、当該建物屋上にて、建物上空を通っている特別高圧の架空電線（屋上との距離約7m）と屋上の距離を測定しようとアルミ製標尺を架空電線に近づけたところ、感電し死亡した。 | 13 | 170209 | 10～29
2012 | 9 | 15～16 | 低圧（100V）及び高圧（6、600V）電線を被覆している樹木等の擦れによる損傷防止用のプロテクターを付け替える作業を行っていたところ、誤って高圧電線に右手が触れて感電死した。なお、被災者は低圧用保護手袋を着用しており、高圧用保護手袋はズボンのポケットに入っていた。 | 13 | 30301 | 1～9
2012 | 11 | 9～10 | 被災者は高さ約10ｍの街路樹に上り剪定作業を行っていたところ、同街路樹の上に架け渡されていた高圧送電線に接触して感電し、救急搬送先の病院で死亡した。 | 13 | 60101 | 1～9
2012 | 8 | 11～12 | 被災者は地上から高さ約６ｍ上方に敷設されているガス管を支える支柱の塗装作業を仮設足場上で行っていた際、突然仰向けの状態で倒れ、心肺停止の状態に陥り、救急搬送先の病院で死亡した。 | 13 | 30209 | 10～29
2012 | 4 | 14～15 | 被災者は電気設備の点検整備作業において、特別高圧変圧器の一次側ガイシをウエスで清掃しようと変圧器の一次側ガイシに近づいたところ、感電して約3ｍ下に落下し、全身火傷を負い、背骨、頸椎を骨折した。 | 13 | 30301 | 100～299
2011 | 7 | 13～14 | 既設の建物の塗装工事の左官工事において、６、６００ボルトの高圧配電線付近の仮設足場上で左官の作業中、右手が高圧配電線に触れて感電したもの。 | 13 | 30309 | 1～9
2011 | 12 | 13～14 | 全使撤工事と呼ばれる引込電線撤去工事に１人作業で従事していた電線補修作業員が、高さ約４．９メートルの電柱上において、安全帯がヘルメットにかかり宙づりとなり、さらにヘルメットの顎紐で頸部を圧迫し窒息死したもの。 | 1 | 11601 | 100～299
2011 | 9 | 17～18 | 駅前バス停から路線バスを運行中のバス運転手が、駅前バス停を通過直後、台風の影響により断線していた高圧電線が道路上に認められたため、バスを降りて当該電線を持ち、道路脇に向かって歩行中に、感電により倒れたもの。心肺停止状態で救急搬送されたが死亡した。 | 13 | 40202 | 100～299
2011 | 9 | 3～4 | 高層棟１Ｆテナント用バックヤードにおいて、被災者が梯子を使用して非常用照明器具（１００Ｖ）の設置作業中に感電し、意識がない状態で天井配管に取り付けした安全帯からぶら下がっていたのが発見された。その後被災者は病院に搬送されたが死亡が確認されたもの。 | 13 | 30201 | 1～9
2011 | 2 | 13～14 | 高圧耐張碍子取替作業において、直接活線工法で作業を行ったが、着用していた電気用ゴム手袋の絶縁効力が低下していたため、絶縁破壊を起こし、感電したもの。 | 13 | 30301 | 1～9
2010 | 11 | 4～5 | 支持物強化工事において、電圧６６００Ｖの負荷がかかっている活線と解放された停電線が張られている電柱上部付近に被災者が高所作業車のバケットを操作し近接して作業を行っていたところ、感電し死亡したもの。被災者が、高圧活線の電線を停電線であると誤認し、活線作業用器具を使用せずにその電線の被覆をナイフではぎ取っていたため感電したとみられる。 | 13 | 30301 | 30～49
2010 | 8 | 13～14 | 被災者は、担当機械の周辺で使用できる２００Ｖの電源を探していた際、マシニングセンターの上に乗って、上部のケーブルラック上の配線に取付けられたコンセントの分解作業をドライバーを用いて行っていたが、当該コンセントが通電されていたため感電し、マシニングセンターのベット上に墜落したもの。死因は感電死である。電圧は２００Ｖ。 | 13 | 11301 | 30～49
2010 | 7 | 15～16 | 電柱の移設作業現場において、被災者は電柱に登り作業を行っていたところ、高さ約９ｍの箇所から地面に墜落したもの。安全帯や胴綱が適正に使用されていなかった。 | 1 | 30301 | 50～99
2010 | 6 | 14～15 | 製品倉庫２階の梁の塗装工事において、仮設足場上で鉄骨梁のケレン作業（塗装の下処理）をしていたときに天井クレーンのトロリー線（２００ボルト）で感電したもの。トロリー線には絶縁チューブが取り付けられていたが、取り付けが不十分であった。 | 13 | 30209 | 1～9
2010 | 3 | 13～14 | ＪＲの駅構内で低圧電線（１００Ｖ）撤去工事作業において、電柱に上って作業をしていたところ、電線の切断直後に、昇っていた電柱（木製）が腐食によって根元から折れ、頂部付近で胴綱を着けて作業していた被災者が、電柱とともに近接する鉄道レール上に倒れたもの。救急車にて病院に搬送されたが、死亡したもの。 | 1 | 30301 | 1～9
2010 | 1 | 11～12 | 受電設備の新設工事において、長さ１４ｍのコンクリート製電柱を立てるため、移動式クレーンを使って深さ１．４ｍの穴に電柱を建て込み、電柱下方に根枷を取り付け、土砂を埋め戻し、ドラグショベルのバケットで転圧した。その後、作業指揮者である被災者が高さ１１ｍの位置まで電柱を登り、玉掛けワイヤーロープを外したところ、電柱が倒れ、電柱とともに地面にたたきつけられ死亡したもの。 | 5 | 30301 | 1～9
2009 | 1 | 12～13 | ホテルフロント従業員が全焼したホテル事務所内で死亡した。 | 16 | 140101 | 1～9
2009 | 8 | 14～15 | 野球場の防球ネットの張り替え工事を行っていた被災者が、防球ネットを取り付ける支柱へ登ったところ、隣接する高圧線（6600ボルト）に接触して感電した。なお、被災者は安全帯を使用していたため支柱から墜落はしていない。また絶縁用保護具については着用していなかった。 | 13 | 30209 | 1～9
2009 | 11 | 11～12 | 作業所のレイアウト変更に伴い、被災者は天井裏の電気配線のレイアウトも変更し、コンセントを移設しようとしていたところ、200ボルトの配線に接続し感電した。 | 13 | 11204 | 50～99
2009 | 10 | 16～17 | 被災者が高さ約5.8m程の位置にある水銀灯の位置を調整する工事を行うための準備工を行っていた。水銀灯の位置を調整するため、水銀灯の配線を手工具を用い切断し、配線を延長するために延長用の配線を繋ごうと圧着用の手工具を用い圧着しようとしたところ、被災者が感電した。 | 13 | 30301 | 1～9
2009 | 8 | 17～18 | 被災者は豚舎で家畜の糞尿を回収するスクレーパー付近で、機械設備のメンテナンスを実施しており、右手にシャベル、左手に配線を掴んだまま仰向けに倒れているところを発見された。また、分電盤の扉は開いていたが、被災直前、分電盤のブレーカーが落とされていたかどうかは不明。 | 13 | 70101 | 1～9
2009 | 8 | 10～11 | 被災者を含む作業者3人により、地下電気室の換気ダクト設置工事中、壁の開口部に固定されていた仮設電気幹線ケーブルの束（9本200V）に取り付けようとした換気ダクトが接触し、作業者一人が感電により死亡した。なお、仮設電気幹線ケーブルの被覆に損傷が認められた。また、災害発生時には、雨が降っており、被災者は雨で濡れていた。 | 13 | 30201 | 1～9
2009 | 8 | 11～12 | 工場内で、パック詰めされたジャムを水で冷却する機械である「スパイラル式ジャム冷却装置」の洗浄作業を行っていた被災者が、当該装置の起動ボタンを持ち、装置等の様子を見ながら作業をしていたところ感電した。起動ボタンは、本来は同装置の枠に取り付けられているが、災害発生時は装置枠外に取り外されていた（装置は、定格電圧200ボルト）。 | 13 | 150101 | 1～9
2009 | 9 | 1～2 | 新幹線トロリー線張替作業において、トロリー線の固定金具等を取外した後に仮つり用具でつっていたところ、工事区間がカーブしていたことから、張力が高まった際、トロリー線が仮つり用具から外れ内側に反発し、被災者に激突した。 | 6 | 30301 | 50～99
2009 | 8 | 10～11 | 製紙工場において、建物の屋根の排水溝等の清掃作業を3人で行っていた。10時休憩後、被災者が他の作業者に「やり残したことがある」と言い、1人で別の場所へ移動したため、残り2人で作業を行っていた。その後、製紙工場の従業員が大きな音を聞いて音のした方向を見たところ、被災者が高さ5.52mの屋根から墜落していた。被災者の両手は黒こげになっていた。 | 13 | 30309 | 10～29
2008 | 9 | 14～15 | 配電工事で、高圧活架線（6600V）の巻きつけバインド取替え作業中、休憩のため高所作業車を下降しようとした際、高圧電線に肩が触れて感電した。 | 13 | 30301 | 30～49
2008 | 7 | 9～10 | 低圧電気の仮設の引込線の撤去作業にあたり、電柱に登ってケーブルカッターで線の切断をしていたところ、感電して取り付けていた安全帯により宙づりとなった。工具のにぎりは絶縁被覆されていて、手のひら面がゴムの手袋を使用していた。 | 13 | 30301 | 10～29
2008 | 11 | 10～11 | 22,000ボルトの特高配電盤の点検作業中に配電盤の背面上部遮蔽板を取り外したところ、受電引込点に取り付けられた避雷器が充電部に近付いて感電した。 | 13 | 30301 | 1～9
2008 | 7 | 15～16 | 工場の改造工事でシャッターを撤去するために、足場上でシャッターのモーター配線（1次側配線と2次側配線がある）を切断して1次側と2次側の配線を活線のまま接続する作業をしていたところ感電した。 | 13 | 30301 | 1～9
2008 | 12 | 14～15 | 被災者は、電柱建替え工事に伴い、情報通信架線を移設するために旧電柱に昇り当該架線を取り外す作業を行っていた。旧電柱の地上約8.1mの箇所で作業をしていた被災者は、架かっていた情報通架線を全て外したところ、当該電柱の地下約20～40cmが損壊していたため、電柱が根元から倒壊して下敷きになった。 | 1 | 30301 | 1～9
2008 | 10 | 14～15 | 線路側に面したシート囲いの解体作業中、被災者が高さ約5mの位置で建地の単管（長さ6m、重さ18kg）を抜き取ったところ、電車の架線（AC6,600V）に同単管が接触したため感電して解体中の建物側に墜落して死亡した。 | 13 | 30209 | 1～9
2008 | 7 | 4～5 | 既設電源線（無電圧）撤去作業において、引抜き用ロープ取り付け中に電源ボックス内の他の電源線（AC200V）に接触して感電した。 | 13 | 30301 | 10～29