## Sheet1
電力設備を小起因物とする死傷災害事例（99事例まで）（2021年）
ID | 年 | 月 | 発生時 | 死傷災害事例 | 年齢 | 事故の型 | 小業種 | 労働者規模
1 | 2021 | 1 | 12～13 | 法令測定のため記録電圧計の取り付け作業を開始し、記録電圧計の1個目のクリップを右手で電力量計の左から1番目の端子に取り付けし、2個目のクリップを左から2番目の端子に取り付けようとした際、1個目の端子に接触短絡し、アークで右手に熱傷を負った。 | 26 | 11 | 30301 | 10～29
2 | 2021 | 2 | 14～15 | 電気設備の月次点検で、受電キュービクルで電灯変圧器の銘板を撮影する際、変圧器用の高圧交流負荷開閉器（LBS）に接触して感電し、死亡した。 | 48 | 13 | 170209 | 100～299
3 | 2021 | 3 | 9～10 | 勤務先1階高圧受電設備に検針に行った際、設備内部に落としてしまった記入用紙を挟んだバインダーを取ろうと、設備裏側の扉を開けて体半身を入れた際、接触、感電、左手から右足にかけて通電し、左掌、右大腿に電撃傷を負った。 | 65 | 13 | 150101 | 50～99
4 | 2021 | 4 | 2～3 | 活性工事の準備を5階にある変電所で、停電作業をした。VCB（真空遮断器）の不具合により、自動遮断しなかったため、手作業で特高変電所盤内で、操作するところを、VCBを操作してしまい、変電所の電源が遮断されておらず、断路器を開放する際、アーク放電により、顔にⅡ度および両腕にⅢ度のアーク火傷を負った。 | 59 | 11 | 150101 | 10～29
5 | 2021 | 4 | 15～16 | 訓練後、キャスター付き100kVA発電機を片付ける際、フォークリフトから発電機を降ろし、所定の位置まで移動するために4人で押したとき、右アキレス腱が断裂した。 | 56 | 19 | 30302 | 300～499
6 | 2021 | 5 | 10～11 | 変電所で、停電措置中の変圧器前に保護柵を設置するとき、横にある充電運転中の変圧器に上がって作業しようとした際、右手が33.000Vの導電部に触れて感電し、両腕・腹部・臀部に感電による熱傷を負った。 | 42 | 13 | 30301 | 10～29
7 | 2021 | 5 | 9～10 | トラックから台車を降ろしていた際、かなりの重量があったためパワーゲートの折れ目に角度がつき、台車を引っ張ったところ折れ目に引っ掛かって倒れ、下敷きになって首と腰を打撲した。 | 60 | 7 | 40301 | 50～99
8 | 2021 | 5 | 11～12 | 倉庫内のキューピクル型番を写真に撮ろうとした際、キューピクルの漏電していた電流がデジカメのフラッシュに反応し、体が感電し、頭・顔・両腕・胸部を火傷した。 | 46 | 13 | 30209 | 10～29
9 | 2021 | 6 | 10～11 | 新設キュービクルに至る高圧ケーブルの耐圧試験時、既設キュービクル側でケーブルを固定する際、既設銅バーに左手甲が接触し、電撃傷を負った。 | 51 | 13 | 30301 | 1～9
10 | 2021 | 7 | 9～10 | 作業場でボーリング盤作業中、分電盤の中の木屑をエアーで払うため、分電盤の中の書類を取り除く際、右人差し指が電線に触れて感電し、過呼吸と痙攣で動けなくなった。 | 56 | 13 | 10501 | 50～99
11 | 2021 | 11 | 14～15 | 船体整備中、分電盤の線が抜けかかっていたため投光器が点灯せず、入れ直そうとしてゴム手袋をしたまま線を触ったところ、手袋が濡れていたため感電し左手に熱傷を負った。 | 40 | 13 | 30111 | 30～49