## Sheet1
感電を事故の型とする死傷災害事例（99事例まで）（2021年）
ID | 年 | 月 | 発生時 | 死傷災害事例 | 年齢 | 起因物小 | 小業種 | 労働者規模
1 | 2021 | 2 | 14～15 | 電気設備の月次点検で、受電キュービクルで電灯変圧器の銘板を撮影する際、変圧器用の高圧交流負荷開閉器（LBS）に接触して感電し、死亡した。 | 48 | 352 | 170209 | 100～299
2 | 2021 | 3 | 9～10 | 勤務先1階高圧受電設備に検針に行った際、設備内部に落としてしまった記入用紙を挟んだバインダーを取ろうと、設備裏側の扉を開けて体半身を入れた際、接触、感電、左手から右足にかけて通電し、左掌、右大腿に電撃傷を負った。 | 65 | 352 | 150101 | 50～99
3 | 2021 | 3 | 13～14 | 油の搾取器を使用中に漏電が発生し、その際に右手で搾取する部分も持っていたので感電し、人差し指と中指に横紋筋融解症を発症した。 | 40 | 169 | 80209 | 10～29
4 | 2021 | 4 | 15～16 | 工場ロッカー棟作画工程で、空調ヒーター過熱防止のため保護回路が作動した。ダクト内側にあるヒーターリセットボタンを操作するため、ダクト内蓋を内側に押し込み外す作業をした際、ダクト下部にあるヒーターサーモ回路の電源端子（単相200V）と内蓋が接触し右手が感電し、右上肢電撃傷、右母指神経損傷、屈筋腱損傷、動脈損傷を負った。また、脚立から落下し左肘に挫創を負った。 | 52 | 359 | 11403 | 300～499
5 | 2021 | 5 | 19～20 | 鉄塔に巻き付いた農業用寒冷紗を除去するため、別の作業員が活線除去棒を使用したが届かず、被災者ががいし連を移動したところ、誘導感電して墜落した。その際、電撃傷・右足熱傷・右肩筋挫傷を負った。 | 45 | 351 | 30301 | 30～49
6 | 2021 | 5 | 15～16 | 建屋内1階キャットウォーク上で、無停電装置への配線を撤去するため、セーバーソーで切断していた。その際、充電状態である蓄電池からの送電線を切断したため、スパークが発生し、顔面と右手に熱傷を負った。 | 34 | 351 | 30203 | 1～9
7 | 2021 | 5 | 16～17 | ドリップコーヒー製造機械のフィルムのシール部分を金ブラシで清掃中、感電して頚椎・腰椎・両肩関節を捻挫した。 | 30 | 169 | 10106 | 50～99
8 | 2021 | 5 | 16～17 | ドリップコーヒー製造機械のフィルムのシール部分を金ブラシで清掃中、感電して頚椎・腰椎・両肩関節を捻挫した。 | 30 | 169 | 170101 | 100～299
9 | 2021 | 5 | 10～11 | 変電所で、停電措置中の変圧器前に保護柵を設置するとき、横にある充電運転中の変圧器に上がって作業しようとした際、右手が33.000Vの導電部に触れて感電し、両腕・腹部・臀部に感電による熱傷を負った。 | 42 | 352 | 30301 | 10～29
10 | 2021 | 5 | 11～12 | 倉庫内のキューピクル型番を写真に撮ろうとした際、キューピクルの漏電していた電流がデジカメのフラッシュに反応し、体が感電し、頭・顔・両腕・胸部を火傷した。 | 46 | 352 | 30209 | 10～29
11 | 2021 | 5 | 14～15 | バッテリー接続済みの電源端子台で、CVキャップ交換作業中、通電状態の電源端子同士が接触し短絡させたことにより、右腕に感電、火傷を負った。 | 23 | 351 | 30301 | 10～29
12 | 2021 | 6 | 10～11 | 新設キュービクルに至る高圧ケーブルの耐圧試験時、既設キュービクル側でケーブルを固定する際、既設銅バーに左手甲が接触し、電撃傷を負った。 | 51 | 352 | 30301 | 1～9
13 | 2021 | 6 | 16～17 | 振動コンベアーフロア内で、溶接作業を後ろから見ていたとき、スペースが狭く両膝をつき、手を両側の側板に当てて見ていたところ、バランスを崩し、左肩から倒れ込み、関節脱臼を負った。 | 47 | 332 | 11009 | 10～29
14 | 2021 | 6 | 14～15 | 現地で接地異常の不具合を調査し、復旧したあと、操業を開始したが、別の異常で装置が停止したため、インバーター盤の扉を開けて、内部を確認しようとした際、ヘルメットを被った状態で頭を入れたところ、感電して後頭部と右耳に電撃傷を負った。 | 47 | 359 | 11301 | 50～99
15 | 2021 | 7 | 10～11 | 作業用足場上で、屋根軒先の木材の頬杖取り付け工事中、家屋への引き込み電線の保護被膜が経年劣化で欠損し、電線が剥き出しになっており、その電線の下を潜った際、腹部が電線に触れて感電により死亡した。 | 63 | 351 | 30202 | 1～9
16 | 2021 | 7 | 9～10 | 作業場でボーリング盤作業中、分電盤の中の木屑をエアーで払うため、分電盤の中の書類を取り除く際、右人差し指が電線に触れて感電し、過呼吸と痙攣で動けなくなった。 | 56 | 352 | 10501 | 50～99
17 | 2021 | 7 | 11～12 | 建屋解体のための養生足場組立中（高さ5ｍ）、200vの電線があり被覆部分に左肘が接触して感電した。そのまま意識を失って墜落し死亡した。 | 27 | 351 | 30309 | 30～49
18 | 2021 | 7 | 15～16 | 高圧コンデンサ周辺の寸法を測定するため、キュービクルの扉を半開きにして、仮設照明を取り付け、立て膝状態で手に金属製メジャーを持って測定中、高圧充電部に接触して、左手肘付近・左手指先・左足膝付近に電撃傷を負った。 | 46 | 359 | 30301 | 100～299
19 | 2021 | 9 | 15～16 | 漏電疑いのある外壁灯の点検中、腰に痛みを感じ、Stanford B型、急性大動脈解離を負った。 | 47 | 359 | 170101 | 300～499
20 | 2021 | 9 | 6～7 | 男性入院患者（アルコール依存症有）が、せん妄状態、興奮状態となり、院外へ出ようとしたため、制止したところ、制止する手を振りほどかれて押し倒された。その際、臀部等を打ち、その後、右足付根等を蹴られて、臀部、右足付け根他、全身に痛みが出た。 | 56 | 719 | 130102 | 10～29
21 | 2021 | 9 | 14～15 | 倉庫の天井クレーン接触不良のため、リモコンの線が断線していないか確認中、左手を添えていて、左上半身に電撃傷を負った。 | 23 | 211 | 30106 | 10～29
22 | 2021 | 10 | 9～10 | 電車車両の屋根上点検をする高所作業場で、パンタグラフ（車両の屋根に取り付けられた集電装置）の点検作業をする際、20,000ボルトに加圧された架線とパンタグラフの電流が遮断されていると思い込み、電源の入り切り表示や接地線作業を怠った。通電状態のまま手動でパンタグラフを持ち上げて感電し、左半身（左手から左足にかけて）電撃傷および皮膚熱傷を負った。 | 75 | 359 | 40101 | 50～99
23 | 2021 | 11 | 14～15 | 船体整備中、分電盤の線が抜けかかっていたため投光器が点灯せず、入れ直そうとしてゴム手袋をしたまま線を触ったところ、手袋が濡れていたため感電し左手に熱傷を負った。 | 40 | 352 | 30111 | 30～49